## Slide 1
３ 給水装置工事法
〇手順 工事受注（施主との契約）⇒調査（現地確認、道路管理者やガス会社などと調整、水
道事業者と協議）⇒計画（材料や工法の選定、設計図作成、材料や機械器具の手配など）⇒水道
事業者への申請手続⇒水道事業者の審査及び承認⇒工事施工⇒竣工検査（自主検査、竣工図作成、
水道事業者の検査）⇒通水⇒施主へ引渡
〇給水管の口径は、水の使用量に比して著しく過大でないこと。また、配水管への取付口からメー
ターまでの特定区間は、材料が指定されているので、水道事業者に確認すること。
〇配水管からの分岐は、他の給水装置の取付口から３０ｃｍ以上離す。また直管から分岐し、曲管
からは分岐できない。
〇サドル付分水栓の施工例は、次のとおり。（平成25年給水装置工事主任技術者試験より）
サドル付分水栓取付 ⇒ 穿孔 ⇒ 防食コア取付 ⇒ 分水栓の方向調整
〇家屋の主配管は、配管の経路について構造物の下の通過を避けること。

## Slide 2
〇戸建住宅の配管は、耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管（ＨＩＶＰ）、架橋ポリエチレン管（ＸＰＥ
Ｐ）、ポリブデン管（ＰＢＰ）、さや管ヘッダなどで施工されることが多い。
【戸建住宅の例】
〇給水管が地中で漏水した場合、周囲の土砂を
巻き込んでガス管などに噴き出すことで、ガ
ス管などに傷を与えるおそれがあるため、給
水管はガス管などと３０ｃｍ以上離して埋設
すること。（サンドブラスト現象の防止）
〇宅地内に給水管を埋設する場合は、地表面か
らの衝撃や冬場の凍結による破損を防止する
ため、３０ｃｍ以上の深さで埋設すること。
〇耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管（ＨＩＶＰ）、
架橋ポリエチレン管（ＸＰＥＰ）、ポリブデ
ン管（ＰＢＰ）などの樹脂管は、紫外線や有
機溶剤に弱いので注意すること。⇒樹脂管の
露出配管は不可、有機溶剤を使用する場所で
は金属管の使用などを検討すること。
【練習問題】 ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管は、
地震に強いため配水管に使用されることが多
い。 ①正しい ②誤り
【答え】 ①正しい ＧＸ形は地震の揺れに耐えられるよう伸縮可
とう性を持たせた接手。鋳鉄は炭素を２％以上含む鉄。ダクタイ
ル鋳鉄はマグネシウムを添加して粘り強い性質を待たせている。
なお、鋼は炭素を２％未満含む鉄である。

## Slide 3
４ 給水装置の構造及び性能
〇給水装置の性能基準は「耐圧性能」、「浸出性能」、「水撃限界性能」、「逆流防止性能」、
「負圧破壊性能」、「耐寒性能」、「耐久性能」の７項目であり、給水管や給水用具が満たすべ
き必要最低限の性能である。個々の使用材料は必要な項目の性能基準を満たせばよい。
〇耐圧性能の概要⇒１.７５ＭＰａ（メガパスカル）の静水圧を１分間加えたとき、水漏れ、変形、
破損その他の異常を生じないこと。※１.７５ＭＰａは大気圧の１７.５倍に相当するが、水撃作用
により高い圧力が発生することを考慮して設定されている。
〇浸出性能の概要⇒人工的に調整した水を浸出液として用い、給水管や給水用具から重金属や化学
物資などが溶け出さないことを試験している。末端給水用具に適用される浸出性能基準は、水道
水に適用される水質基準より１０倍厳しい数値となっている。基準値の例は次の表のとおり。
事 項 | 末端給水用具の 浸出性能基準 | その他給水用具の 浸出性能基準 | 水道水の水質基準
カドミウム及びその化合物 | ０.０００３ｍｇ/ℓ | ０.００３ｍｇ/ℓ | ０.００３ｍｇ/ℓ
水銀及びその化合物 | ０.００0０5ｍｇ/ℓ | ０.0００5ｍｇ/ℓ | ０.００05ｍｇ/ℓ
六価クロム化合物 | ０.００2ｍｇ/ℓ | ０.０2ｍｇ/ℓ | ０.０2ｍｇ/ℓ

## Slide 4
〇水撃限界性能は、給水栓などの急な閉止により生じる大きな圧力上昇（水撃作用）で給水装置が
壊れることを防ぐためのもの。水撃作用による圧力上昇を１.５ＭＰａ以下としている。シングル
レバー式給水栓やボールタップ、洗浄弁などで水撃作用が発生しやすい。
〇逆流防止性能の概要⇒逆止弁などは３ｋＰａ及び１.５ＭＰａの静水圧を１分間加えたとき、水漏
れなどの異常を生じないこと。※３ｋＰａは極めて低い水圧を想定している。
〇負圧破壊性能は、バキュームブレーカなどの上流側の水圧が大気圧以下となった場合に、下流
側の大便器などから汚水の逆流を防ぐためのもの。例えばバキュームブレーカを大便器の越流面
から１５０ｍｍの高さに設置した場合、汚水の上昇は７５ｍｍ以下としている。
〇耐寒性能は、屋外で使用される給水用具内の水が凍結し、給水用具が破壊されることを防ぐため
のもの。弁類では１０万回の開閉操作とー２０℃の低温で１時間保持した後に、耐圧・水撃限界
・逆流防止・負圧破壊性能を有していなければならない。
〇耐久性能の概要⇒自動的に動作する弁類で１０万回の開閉操作の後に、耐圧・水撃限界・逆流防
止・負圧破壊性能を有していなければならない。
【練習問題】
１ 次の給水用具のうち浸出性能基準を満たさなけ
ればならないなものはどれか。
①食器洗浄機 ②洗面所用給水栓
２ 次の給水用具のうち水撃作用を発生させやすい
ものはどれか。
①先止め式ガス湯沸器 ②元止め式ガス湯沸器
【答え】
１ ②洗面所用給水栓
２ ②元止め式ガス湯沸器（右）
左
左：先止め式ガス湯沸器