## Slide 1
５ 給水装置計画論
〇給水方式には、戸建住宅で使用される直結直圧方式、大きな集合住宅や工場で使用される受水槽
方式などがある。
〇計画１日水量（単位：ℓ/日）は、建物で１日に使用される水量で、受水槽容量などを計算すると
きの基礎となる。受水槽容量は計画１日水量の４０％～６０％とすることが多い。
〇同時使用水量（単位：ℓ/分）は、給水用具が複数同時に使用されることを想定した瞬間の最大水
量で、給水管の口径を計算するときの基礎となる。
〇同時使用水量は、給水用具の個数、延べ床面積、居住者数などから求める方法がある。
【８戸の集合住宅の同時使用水量を求める例題】

## Slide 2
〇水頭とは、水が持っている運動・圧力・位置エネルギーを鉛直方向の高さＨで表したものです。
水のエネルギーは「１/２×密度×体積×流速×流速」＋「圧力×体積」＋「密度×体積×重力加
速度×高さＨ」なので「密度×体積×重力加速度」で割り算すれば、
「１/２×流速×流速／重力加速度」＋「圧力／密度／重力加速度」＋「高さＨ」＝一定
となり、単位が「メートル」に統一され、ベルヌーイの定理と呼ばれている。
〇損失水頭 上記のベルヌーイの定理は摩擦が全くない場合を想定していますが、実際の水では摩
擦抵抗がある。流速が大きいほど、給水管口径が小さいほど、給水管延長が長いほど、摩擦抵
抗が大きくなる。この水の摩擦抵抗を損失水頭＝「動水勾配×給水管延長」で表す。
〇動水勾配を求めるにはウエストン公式のグラフ
を用いると簡便。単位は千分率‰である。
【口径２０ｍｍで流量０.１５ℓ／秒のとき
動水勾配と流速を求める例題】
① 流量０.１と０.２の間に点線を入れ、口径
２０ｍｍの斜めの直線との交点に●印を付
ける。●印から下に直線を伸ばすと、動水
勾配が２０‰と読み取れる。
②また、●印が流速０.４５と０.５の間にある
ことから流速は０.４７ｍ／秒と読み取れる。

## Slide 3
【練習問題】
図のような口径２０ｍｍの給水装置がある。配水管から分岐した地点で水の総水頭
が３０ｍであった。給水管の動水勾配が７０‰で、流量が０.３ℓ／秒の場合を考える。
１ 給水管のみで損失水頭
は垂直延長を加味して
何ｍか。
２ 給水用具を含めて全ての
損失水頭の合計は何ｍか。
３ 給水栓出口での余裕水頭は
何ｍか。
４ ３で求めた余裕水頭は、
静水圧に換算して、
何Ｍｐａか。
５ 給水管中の流速は何ｍ／秒か。

## Slide 4
【答え】
１ 給水管の総延長は６ｍ＋３ｍ＝９ｍである。
総延長に動水勾配を掛けると９ｍ×７０／１０００＝０.６３ｍ
さらに垂直延長３ｍを加えて０.６３ｍ＋３ｍ＝３.６３ｍとなる。
２ 給水管の損失水頭３.６３ｍ＋止水栓の損失水頭０.４５ｍ＋メーターの損失水頭０.８ｍ
＋給水栓の損失水頭０.４５ｍ＝５.３３ｍとなる。
３ 配水管の分岐した地点で総水頭が３０ｍから
２で求めた損失水頭を引いく。
３０ｍ－５.３３ｍ＝２４.６７ｍ
４ 水の密度×重力加速度×２４.６７＝
１０００×９．８×２４.６７＝２４１７６６Ｐａ
≒０.２４１７６６Ｍｐａ
（水頭１０ｍで約０．１ＭＰａと覚える。）
５ 給水管の断面積は３.１４／４×２０×２０＝３１４平方ｍｍ＝０.０００３１４㎡
流量０.０００３㎥／秒÷０.０００３１４㎡≒０.９５５ｍ／秒
（流量÷断面積＝流速の関係式を利用する。）