## データセンター要件
データセンター要件【様式９】
【対応レベル欄選択肢】 |  |  | 提案事業者名
〇：標準実装による対応
△：代替案・カスタマイズによる対応（内容欄に実現方法及び費用を記載し、見積書にも算入してください。）
×：対応不可
重要度が「必須」の項目に、一つでも「×」の回答がある場合は失格とします。
※ISMAPに登録されたクラウドを使用する場合は、本要件表に回答する必要はありません。提案するクラウドサービスを明記すること。
ISMAPに登録されたクラウドでCMSを稼働させる提案です。
項目 | No. | 詳細 | 対応レべル | 対応内容（対応レベルで△を選択した場合にご記入ください。）
セキュリティ要件 | 1 | 情報セキュリティマネジメントシステム（ISO/IEC27001）適合性評価制度の認定を受けていること。
| 2 | 個人情報マネジメントシステム（プライバシーマーク）の認証を受けていること。
立地条件その他リスク | 3 | 日本国内に設置されていること。
| 4 | 強固な地盤（第一種地盤等）に立地し、液状化危険度が低いこと。
建物 | 5 | 建物は、ビルの耐震基準（関連法規）を満たし、震度6強～7の地震でも致命的な被害を受けない耐震もしくは免震性能を有すること。
| 6 | 津波、高潮、および河川の氾濫等による浸水被害が及ばない立地であること。または、漏水対策として、漏水検知器と防止堤の設置がなされていること。
| 7 | 避雷針等による避雷設備を備えること。
火災対策 | 8 | 不活性ガス（窒素ガス）系の消火設備を有すること。
| 9 | 火災および火災予兆を検知する高感度煙感知器や熱感知器、炎感知器等を有すること。
| 10 | 非常放送設備、防火防排煙設備、各種消火設備が連動していること。
| 11 | 消火設備の集中監視が可能であること。
サーバ室及び データ保管室 | 12 | サーバラックは施錠管理すること。
| 13 | サーバはラック単位で管理し、ラック内は受託業者が管理するサーバのみ設置すること。（複数の業者によりサーバラックを共有しない）
| 14 | ラックは施錠ができ、サービス利用者または許可されたものから申し出がない限り開錠できないよう管理ができること。
セキュリティ | 15 | 指紋認証や静脈認証等の生体認証による入退室管理がされていること。
| 16 | 有人による24時間365日の入退室管理を行うこと
| 17 | モニタによる監視は、24時間365日で行われていること。
| 18 | 監視カメラの映像は、1ヶ月以上保管されていること。
| 19 | 知識（暗証番号等）、所有物（ICカード等）、生体情報の３要素から２つ以上を使用した認証による入退室管理が行われていること
| 20 | 友連れ入室防止の対策による入室管理が行われていること。
電気設備 | 21 | 電力供給は異なる変電所から2系統以上で受電していること。
| 22 | 自家発電設備が起動し安定した電力の供給ができるまでの間、無停電電源装置等による安定した電源供給をできること。
| 23 | 無停電電源装置はn+１冗長構成以上の構成であること。
| 24 | 非常用自家発電機器を備え、停電時には自動切換えされること。また、最低48時間以上運用可能なこと。
| 25 | 無給油で連続運転が可能な時間が経過した後も、優先的に燃料供給が受けられる契約を燃料供給会社と結んでいること。
空調設備 | 26 | 空調は24 時間365 日の連続運転が可能なこと。
| 27 | 空調設備の集中監視が可能であること。
| 28 | 故障による代替空調が可能であること。
| 29 | 空調機排水周りの水漏れ検知を行うこと。
通信設備 | 30 | 回線は、契約会社の異なる事業者にて2経路以上備えること。
| 31 | 通信回線は1Gbps帯域補償以上であること。
その他 | 32 | データセンターを視察可能なこと。